Załącznik nr 1.3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej polegającej na konserwacji, serwisie 
i naprawie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w budynku Konwiktu Księży Studentów przy ul. Radziszewskiego 7 w Lublinie.

Zamówienie obejmuje również koszty związane z wymaganą w DTR okresową wymianą lub uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp.

Koszty z tytułu zakupu i montażu części zamiennych nie objętych gwarancją lub rękojmią i napraw pogwarancyjnych rozliczone będą po uprzedniej akceptacji Zamawiającego wg aktualnych cenników SECOCENBUD i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiotowego zadania:

– 50730000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących;

– 42514310-8 – filtry powietrza;

– 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne;

– 50532100-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

Szczegółowy wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w przedmiotowym budynku KUL przedstawiają załączone poniżej tabele.

Czynności serwisowo-konserwacyjne dotyczące niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi urządzeń. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami, przyrządami oraz sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi :

1. Konserwacja, serwis i ewentualne naprawy urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach

2. Utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

3. Ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi ww. urządzeń wymienionych.

4. Transport i utylizacja odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy prowadzenie dokumentacji 
w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

- Sposób i zakres konserwacji obejmuje:

1. Przeglądy w zakresie i czasookresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych 
w załączonych poniżej tabelach,  na podstawie zatwierdzonego harmonogramu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Kontrolę, czyszczenie i wymianę zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

3. Sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych.

4. Wymiana filtrów na nowe raz na pół roku, zgodnie z harmonogramem.

5. Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymianę niesprawnych.

6. Wymianę materiałów i części zamiennych urządzeń wyszczególnionych w załączonych poniżej tabelach.

7. Wykonawca po każdej wykonanej czynności serwisowo-konserwacyjnej sporządzi protokół kontroli i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni od przeprowadzonej kontroli z wyszczególnieniem, które elementy zostały skontrolowane pod względem jakościowym.

8. Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel.

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową i codzienną gotowość do podjęcia reakcji do realizacji usług konserwacji, przeglądów i napraw.

10. Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do 2 godzin. Jako czas reakcji serwisowej Zamawiający przyjmuje, przyjazd pracowników serwisu i ustalenie przyczyny ewentualnej awarii wraz z podjęciem działań naprawczych.

11. W szczególnych przypadkach czas reakcji może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

12. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności konserwacji, przeglądów i napraw w terminach określonych w pkt. 10 Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

13. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego wykonania naprawy awarii, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć czynności na własny koszt w terminie 8 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

14. Wykonawca będzie realizował usługi konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji wskazanych
 w załączonych poniżej tabelach.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również koszty związane z wymianą lub uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych jak filtry, smary, oleje, środki czyszczące itp.

16. Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznego obchodu sprawdzającego poprawność działania urządzeń wraz 
z automatyką w budynku objętym postępowaniem przetargowym.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej:

1. Ocena stanów zespołu wentylatorowego.

2. Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

3. Sprawdzenie obwodów, napięć i prądów w centrali.

4. Kontrola pracy i przetestowaniu układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

5. Sprawdzenie prawidłowości działania siłowników, przepustnic, zaworów itp.

6. Sprawdzenie prawidłowej pracy urządzeń.

7. Sprawdzenie szczelności przewodów wentylacyjnych.

8. Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilających i ich zamocowań).

9. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

10. Czyszczenie wyciągowych instalacji kuchennych w stołówce dwa razy w roku. Termin zostanie ustalony z kierownikiem stołówki.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

1. Czyszczenie  filtrów powietrza.

2. Odkażanie środkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.

3. Czyszczenie sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych.

4. Sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym.

5. Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania.

6. Sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskiwania właściwej temperatury.

7. Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania.

8. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji odpływu skroplin z klimatyzatorów.

9. Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

10. Wykonanie testu pracy urządzenia.

- Wykonywanie napraw:

1. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę książkę kontrolną / serwisową / gwarancyjną wykonania usługi, o której mowa w ust. VIII niniejszego OPZ, zawierającą określenie zakresu prac wraz z wykazem niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycenę.

2. W przypadku awarii klimatyzatora Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 2 godzin od zawiadomienia go przez Zamawiającego, w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

3. Zamawiający każdorazowo będzie zatwierdzał koszty użytych części zamiennych/materiałów przed przystąpieniem do naprawy.

4. Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów robocizny z tytułu wykonywanych napraw.

5. W przypadku nie dotrzymania czasu reakcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania czynności naprawczych dowolnemu wykonawcy.

6. Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż: 24 godziny, w pomieszczeniu serwerowni 12 godzin.

7. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w tym czasie Wykonawca zapewni klimatyzator zastępczy.

8. W przypadku awarii układu wentylacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 2 godzin w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

- Materiały do konserwacji i napraw:

Materiały, części zamienne, podzespoły konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, muszą być oryginalne, nowe oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. W przypadku technicznej możliwości zlecenia usługi naprawy uszkodzenia np. poprzez przezwojenie silnika Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Każdorazowe wykonanie takiej usługi wymaga zgody Zamawiającego.

- Dokumentowanie realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie czynności podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym do:

1. Założenia i prowadzenia książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej zawierającej w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia i uwagi będące oceną stanu technicznego systemów dla podwyższenia ich trwałości, niezawodności i efektywności działania.

2. Przechowywania książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej na terenie obiektu u Administratora Obiektu.

3. Każdorazowo wpisywania w dokumentacji urządzeń (odpowiednio książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej) dokonanych czynności konserwacji z podaniem szczegółów zakresu wykonanych prac oraz ewentualnych zaleceń co do potrzeby lub konieczności wykonania dodatkowych zamierzeń nie wchodzących w zakres usługi konserwacyjnej a mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń.

4. Wystawiania comiesięcznego protokołu odbioru usługi w dwóch egzemplarzach, zawierającego w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia 
i uwagi wraz z załącznikami do protokołu stanowiącymi raporty oraz kserokopie protokołów konieczności z czynności diagnostyki urządzeń (protokoły konieczności jedynie w przypadku wystąpienia awarii).

5. Wystawiania protokołu potwierdzającego sprawność działania wentylacji mechanicznej w budynku.

- Potwierdzenie czynności serwisowych:

Potwierdzenie wykonania czynności serwisowych odbywać się będzie na podstawie książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej wykonania usługi / protokołu zawierającej co najmniej:

1. Nazwę Zamawiającego.

2. Nazwę Wykonawcy.

3. Nazwę urządzenia objętego serwisem wraz ze wskazaniem miejsca zamontowania.

4. Zakres wykonanych prac.

5. Datę wykonania serwisu.

6. Wykaz użytych materiałów podczas czynności serwisowych.

7. W przypadku awarii, wystąpienia usterki lub stwierdzeniu podczas przeglądu konieczności wymiany podzespołów lub części: określenie zakresu prac oraz wykazu niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycena.

8. Miejsce na wpisanie ewentualnych uwag dotyczących realizacji przeglądów serwisowych.

9. Miejsce na podpis Wykonawcy usługi oraz przedstawiciela Zamawiającego potwierdzającej wykonanie serwisu.

- Inne obowiązki Wykonawcy:

1. Utylizacja odpadów z zachowaniem obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U z 2018 r., poz. 992).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem postępowania, po telefonicznym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w umowie.

3. Niepodjęcie działań przez Wykonawcę w czasie określonym w pkt. II ppkt. 10 będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usług.

- Wymagania dotyczące zatrudnionego personelu Wykonawcy:

1. Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D"gr.1.

2. Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D"gr.2.

3.  Jedna osoba posiadająca uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.1.

4. Jedna osoba posiadająca uprawnienia eksploatacyjne "E"gr.2.

5. Jedna  osoba posiadająca certyfikat F-gazowy.

6. Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Mitsubishi-Electric.

- Uwagi do postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wypowiedzenia umowy na poszczególne urządzenie objęte usługą konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki.

Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykaz i zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

|  | WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH CZĘŚĆ III |
| --- | --- |
|  | Konwikt Księży Studentów ul. Radziszewskiego 7, Lublin |
| L.p. | Rodzaj / model urządzenia | lokalizacja budynek/sala | rok produkcji | Ilość szt. |
| 1. | MITSUBISHI MSC-GA35VB/MU-GA35VB | kaplica | 2007 | 1 |
| 2. | MITSUBISHI MSC-CA50VB/MU-GA50VB | jadalnia, kuchnia | 2007 | 3 |
| 3. | Klimatyzator GREE typu split | jadalnia |  | 1 |

| Zestawienie zbiorcze urządzeń objętych zakresem postępowania dla części III |
| --- |
| Nazwa urządzenia / budynki | Filtry (szt.) | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (szt.) | Wentylator (szt.) | Klimatyzatory (szt.) |
| Konwikt Księży Studentów ul. Radziszewskiego 7, Lublin | 2 | 2 | 5 | 5 |