Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 1: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby KUL (0% Vat)

Zadanie 1: Dostawa używanych (refurbished) gigabitowych przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem (2 sztuki) 
(0% Vat)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przełącznik sieciowy gigabitowy wraz z wyposażeniem – 2 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wymagania sprzętowe | Przełącznik musi spełniać następujące wymagania: Być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji, Musi zapewniać możliwość montażu w szafie rack 19’’, Wysokość przełącznika nie może przekraczać 1 RU, Musi być wyposażony w co najmniej 48 portów w standardzie 10/100/1000Base-T i przynajmniej 4 porty typu SFP, musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów wielomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów jednomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) Waga urządzenia nie może przekraczać 7 kg. |  |
| Funkcjonalności | Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 38,7 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. Musi być wyposażony w dedykowany port konsoli dla zarządzania (Out-of-Band Management), Musi posiadać minimum 128 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Zapewniać obsługę przynajmniej 1024 sieci VLAN, 128 instancji spanning-tree i 4000 VLAN ID, Umożliwiać konfigurację minimum 12 000 adresów MAC i 1000 grup IGMP, Obsługiwać protokół NTP (Network Time Protocol), Zapewniać obsługę ramek Jumbo, Obsługiwać SNMPv3, Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 802.3 802.3u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.1p 802.1s 802.1w 802.1q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting) Wsparcie dla algorytmu SRR oraz WTD Możliwość tworzenia reguł filtrowania (IPv4, MAC) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snooping, Obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP, Private VLAN, Port Security, 802.1X, BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard (STRG), DHCP Option 82, Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub równoważne. Umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność SPAN i RSPAN), Obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3 Snooping, Obsługiwać grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP, Zapewniać obsługę DTP (Dynamic Trunking Protocol), Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, Obsługiwać protokół CDPv2 lub równoważny, Obsługiwać protokół RIP i EIGRP Stub lub równoważny, Obsługiwać protokół HSRP, Obsługiwać funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel, |  |
| Inne | Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę sprzętu używanego - refurbished |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie | Kabel zasilający, kabel konsolowy, uchwyty montażowe, wkładki SFP zgodnie z opisem |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2: Dostawa używanych (refurbished) przełączników sieciowych z obsługą technologii PoE wraz z wyposażeniem 
(3 sztuki) (0% Vat)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Przełącznik sieciowy z obsługą technologii PoE wraz z wyposażeniem – szt. 3 |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wymagania sprzętowe | Przełącznik musi spełniać następujące wymagania: Być urządzeniem o zamkniętej konfiguracji, Musi zapewniać możliwość montażu w szafie rack 19’’, Wysokość przełącznika nie może przekraczać 1 RU, Musi być wyposażony w co najmniej 48 portów w standardzie 10/100/1000 Base-T i przynajmniej 4 porty typu SFP, Na wszystkich portach elektrycznych obsługa PoE w wersji co najmniej IEEE 802.3af musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów wielomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) musi być wyposażony w 4 kompatybilne z zaoferowanym urządzeniem wkładki SFP przeznaczone do transmisji danych za pomocą torów jednomodowych (musi być zachowana zgodność ze złączem LC/PC ) Waga urządzenia nie może przekraczać 7 kg. |  |
| Funkcjonalności | Urządzenie musi posiadać wydajność przełączania co najmniej 32 Gbps oraz przepustowość co najmniej 13 Mpps dla pakietów 64 bajtowych. Musi być wyposażony w dedykowany port konsoli dla zarządzania (Out-of-Band Management), Musi posiadać minimum 128 MB pamięci DRAM i minimum 32 MB pamięci Flash, Zapewniać obsługę przynajmniej 1024 sieci VLAN, 128 instancji spanning-tree i 4000 VLAN ID, Umożliwiać konfigurację minimum 12 000 adresów MAC i 1000 grup IGMP, Obsługiwać protokół NTP (Network Time Protocol), Zapewniać obsługę ramek Jumbo, Obsługiwać SNMPv3, Urządzenie musi obsługiwać następujące standardy i funkcjonalności w zakresie warstwy drugiej: 802.3 802.3u 802.3x 802.3ab 802.3ad 802.1p 802.1s 802.1w 802.1q Rapid Spanning Tree per VLAN Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług pracy w sieci: Obsługa co najmniej czterech kolejek dla różnego rodzaju ruchu Możliwość obsługi przynajmniej jednej kolejki z bezwzględnym priorytetem Wsparcie dla IEEE 802.1p CoS oraz DSCP Obsługa co najmniej 64 policerów zagregowanych lub indywidualnych, Możliwość ograniczania pasma dostępnego na port (Rate Limiting) Wsparcie dla algorytmu SRR oraz WTD Możliwość tworzenia reguł filtrowania (IPv4, MAC) Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS+, DHCP Snooping, Obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP, Private VLAN, Port Security, 802.1X, BPDU Guard, Spanning Tree Root Guard (STRG), DHCP Option 82, Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC lub NAP lub równoważne. Umożliwiać lokalną i zdalną obserwację ruchu na określonym porcie (funkcjonalność SPAN i RSPAN), Obsługiwać ruch multicast z wykorzystaniem IGMPv3 Snooping, Obsługiwać grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP, Zapewniać obsługę DTP (Dynamic Trunking Protocol), Możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP i klienta DHCP, Obsługiwać protokół CDPv2 lub równoważny, Obsługiwać protokół RIP i EIGRP Stub lub równoważny, Obsługiwać protokół HSRP, Obsługiwać funkcjonalności EtherChannel i Fast EtherChannel, |  |
| Inne | Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę sprzętu używanego - refurbished |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie | Kabel zasilający, kabel konsolowy, uchwyty montażowe, wkładki SFP zgodnie z opisem |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.2 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 2: Dostawa modułów sieciowych do Cisco Catalyst 6500 na potrzeby KUL (0% Vat)

Zadanie 1: Dostawa używanego (refurbished) modułu sieciowego wraz z wyposażeniem (1 sztuka) (0% Vat)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Moduł sieciowy 10 GB wraz z wyposażeniem – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wymagania podstawowe | Moduł WS-X6908-10G-2T lub równoważny Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego Routerem Cisco 6500 8 portów 10 GB |  |
| Inne | Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę sprzętu używanego - refurbished |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Wyposażenie | 4 wkładki SFP kompatybilne z zamawianym modułem |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

Zadanie 2: Dostawa używanego (refurbished) modułu sieciowego (1 sztuka) (0% Vat)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Moduł sieciowy 1 GB – 1 szt. |
| parametr | wymagania | oferowane parametry |
| Wymagania podstawowe | WS-X6748-SFP lub równoważny Pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego Routerem Cisco 6500 48 portów 10/100/1000 mb |  |
| Inne | Zamawiający dopuszcza oferty na dostawę sprzętu używanego - refurbished |  |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |  |
| Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.3 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 3: Dostawa infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych na potrzeby KUL

Zadanie 1: Dostawa serwerów kasetowych (10 sztuk) (0% Vat)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Serwer kasetowy – 10 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi Podstawowe | Pełna kompatybilność z posiadaną przez Zamawiającego infrastrukturą serwerową IBM BladeCenter-E. Part number posiadanej obudowy: M/T 8677-3XU |  |
| Procesor | Dwa przynajmniej ośmiordzeniowe procesory o architekturze 64-bitowej zgodnej z EM64T/x86-64 i katalogowym poborze mocy pojedynczego procesora podawanym przez producenta procesora nie większym niż 95W osiągający co najmniej 11100 punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php Na dzień 28.07.2017 | *) Model: |
| Pamięć | 64 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy pamięci RAM do 192 GB . |  |
| Dysk twardy | Dwa z możliwością wymiany w trakcie pracy, w standardzie SAS o wydajności minimalnej 6Gbps, o pojemności minimum 300 GB i prędkości obrotów minimum 10 000. |  |
| Interface Ethernet | Minimum dwa zintegrowane interfejsy sieci Ethernet 10/100/1000Mbps |  |
| Interface Fibre Channel | W standardzie 8Gb z możliwością pracy w sieci 4Gb |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Zgodność z VMware ESXi ver. 5x i 6x |  |
| Wyposażenie | Wspólna obudowa do wszystkich zaoferowanych serwerów umożliwiająca ich poprawną pracę. Wymagane parametry obudowy: Modularna obudowa typu RACK wraz z uchwytami do montażu oraz prowadzenia kabli przyłączeniowych pozwalająca zainstalować nie mniej niż 14 serwerów kasetowych oraz wyposażenia (zasilacze, wentylatory, moduły I/O) Pełna kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego serwerami IBM HS21, HS22, HS23 oraz serwerami wyposażonymi w procesory z poborem mocy większym niż 95W Moduł zarządzający z funkcją hot-swap – 2 szt. Przełącznik FC z funkcja hot-swap – 2 szt., wymogi systemowe: pełna kompatybilność z zaoferowaną obudową, wykorzystana technologia: Fibre Channel, wsparcie dla FC-SW2, architektura gwarantująca brak blokad przesyłanych pakietów Wsparcie dla: Non-Disruptive Code Load Activation (NDCLA) , Registered State Change Notification (RSCN), Configurable Fabric Address Notification (FAN) , Call Home function, Domain Name Service (DNS) , Internet Protocol (IP) Version 6, Internet Protocol security (IPsec) , separate trap community strings for each trap address , Simple Network Management Protocol (SNMP) Version 3, vital product data (VPD) Interface: 6 zewnętrznych portów Fiber Channel, działających jako F_port, FL_port lub E_port) z funkcja automatycznego rozpoznawania prędkości (prędkość maksymalna 8Gbps), 14 wewnętrznych portów Fiber Channel działających w trybie F_port, działających z prędkościami 2,4 lub 8 Gbps w zależności od karty zainstalowanej w konkretnym serwerze blade, 2 wewnętrzne porty Ethernet ful duplex 100Mbps Przepustowość: minimum 320Gbps dla całego urządzenia, współpraca z minimum 239 przełącznikami w sieci FC Wykrywanie błędów na poziomie urządzenia: Self Test z raportem błędów na poziomie interface: Cyclic redundancy check (CRC), 8-byte and 10-byte conversion, Parity, Long frame and short frame, D_ID mismatch, S_ID mismatch Moduł przełącznika sieciowego 10-Gigabit Ethernet, hot swap, konwerter oraz kable światłowodowe do podłączenia w zestawie – 2 szt. Moduł przełącznika sieciowego Gigabit Ethernet, hot swap, 4 porty 10/100/1000BASE-T – 2 szt. Zarządzanie: Web interface poprzez QuickTools, Command-line interface (CLI) poprzez ssh, Enterprise Fabric Suite 2007, SNMP agent System operacyjny: najnowszy dostępny na stronach producenta. Zainstalowany na froncie obudowy napęd CD/DVD Zainstalowane na froncie obudowy 2 porty USB Komplet zasilaczy typu hot-swap o maksymalnej mocy nie mniejszej niż 2980W każdy Komplet wentylatorów typu hot-swap Pełna obsada modułów sfp do obu przełączników kable światłowodowe (złącze oraz przewód dupleksowy) LC-PC/LC-PC Multi-mode 3m – 10 szt kable światłowodowe (złącze oraz przewód dupleksowy) LC-PC/LC-PC Single-mode 3m – 10 szt kable światłowodowe (złącze oraz przewód dupleksowy) LC-PC/FC-PC Single-mode 3m – 10 szt kable światłowodowe (złącze oraz przewód dupleksowy) LC-PC/SC-PC Single-mode 3m – 10 szt Komplet uchwytów montażowych w szafie 19” typu Rack (wraz z uchwytem do prowadzenia kabli przyłączeniowych) Dedykowane kable zasilające o długości minimum 3 metrów – 6 szt Kabel C14/C19 0.3m 15A/250V 14/3 SJT - 6 szt. |  |
| Gwarancja | 12 miesięcy w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji w trybie NBD (następny dzień roboczy). Czas przyjmowania zgłoszeń serwisowych 9x5 (od 7:00 do 18:00). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie używanej obudowy wraz z wyposażeniem (sprzęt refurbished) |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 2: Dostawa macierzy dyskowej typ A (1 sztuka)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Macierz dyskowa typ A – 1 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Wymagana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać lub umożliwiać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć): Montaż w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, Minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active Minimum 4 GB pamięci cache na kontroler, Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin, Minimum 4 interfejsy FC o prędkości minimum 8 Gb/s, Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty oraz obsługę protokołów transmisji: FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, bez wymiany kontrolerów sprzętowych Możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z 1, 5, 6, 10 Możliwość definiowania dysków spare i/lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, Obsługę dysków typu SAS, NL-SAS, SSD w rozmiarze 2,5” w ramach jednej macierzy, Użyteczna przestrzeń dyskowa zbudowana w oparciu o min.: 20 dysków 2 TB w technologii SAS MDL, 7200 obrotów na minutę oraz 4 dyski Solid State Drive min. 400 GB każdy, Wsparcie dla multipathing – obsługa wielu kanałów I/O. Wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych, Możliwość wykonania snapshotów – migawkowej kopii danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych. Jeśli w/w funkcjonalność jest osobno licencjonowana, wymagane jest dostarczenie licencji na tę funkcjonalność bez limitu przestrzeni dyskowej, Musi mieć możliwość wykorzystania dysków SSD jako pamięci cache (zwiększenie wydajności). Jeśli w/w funkcjonalność jest osobno licencjonowana, wymagane jest dostarczenie licencji na tę funkcjonalność, Możliwość rozbudowy macierzy do minimum 192 dysków w technologii SFF Możliwość stworzenia LUN o rozmiarze 128 TB, Musi być wyposażona we wszystkie niezbędne kable i moduły połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe, wkładki fiber channel itp.), Musi posiadać elementy redundantne typu „Hot-Swap” a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory, Musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy, Musi wspierać co najmniej platformy: MS Windows Server 2012, RedHat Linux, VMware, | *) Model: *) Model zaoferowanych dysków: |
| Inne | Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążona uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczona do sprzedaży na rynku polskim. Macierz musi być fabrycznie nowa i nieużywana w innych projektach. W przypadku rejestracji urządzenia na użytkownika końcowego macierz musi być zarejestrowana bezpośrednio na Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na oprogramowanie, jeżeli jest ono elementem składowym macierzy i jest konieczne do użytkowania macierzy zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia spełnienie powyższych wymogów i status gwarancji macierzy – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia dowolnej liczby pracowników Zamawiającego obejmującego administrację i użytkowanie dostarczonego sprzętu w wymiarze minimum 8 godzin. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | kable światłowodowe LC-PC/LC-PC Multi-mode OM4 2 fiber 5m – 20 szt kable światłowodowe LC-PC/LC-PC Multi-mode OM4 2 fiber 2m – 20 szt |  |
| Okres i warunki gwarancji: | 1. Musi być objęta minimum 36-cio miesięczną gwarancją producenta w trybie NBD on-site. Możliwość dokupienia serwisu z gwarantowanym czasem naprawy. 2. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu niezwracanie dysków twardych w przypadku ich awarii. |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 3: Dostawa macierzy dyskowej typ B (1 sztuka)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Macierz dyskowa typ B – 1 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Wymagana macierz dyskowa musi być macierzą blokową SAN. Musi posiadać lub umożliwiać (jeżeli wymagane są licencje dla poniższych właściwości to należy je dostarczyć): Montaż w szafie rack 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, Minimum 2 kontrolery pracujące w trybie active/active Minimum 4 GB pamięci cache na kontroler, Pamięć cache musi być zabezpieczona przed utratą danych w przypadku awarii zasilania poprzez funkcję zapisu zawartości pamięci cache na nieulotny nośnik lub posiadać podtrzymywanie bateryjne min. 48 godzin, Minimum 4 interfejsy FC o prędkości minimum 8 Gb/s, Macierz musi umożliwiać rozbudowę każdego z kontrolerów RAID o kolejne 2 porty oraz obsługę protokołów transmisji: FC 8Gb/s, FC 16Gb/s, iSCSI 1 Gb/s, iSCSI 10Gb/s FCoE 10Gb/s, bez wymiany kontrolerów sprzętowych Możliwość konfiguracji poziomów RAID zgodnych z 1, 5, 6, 10 Możliwość definiowania dysków spare i/lub odpowiedniej zapasowej przestrzeni dyskowej, Obsługę dysków typu SAS, NL-SAS, SSD w rozmiarze 2,5” w ramach jednej macierzy, Użyteczna przestrzeń dyskowa zbudowana w oparciu o min.: 24 dysków 2 TB w technologii SAS MDL, 7200 obrotów na minutę Wsparcie dla multipathing – obsługa wielu kanałów I/O. Wymieniona funkcjonalność powinna przełączać automatycznie kanał I/O w przypadku awarii ścieżki dostępu serwerów do macierzy przy równoczesnym utrzymaniu ciągłości dostępu do danych, Możliwość wykonania snapshotów – migawkowej kopii danych w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych mechanizmów macierzowych. Jeśli w/w funkcjonalność jest osobno licencjonowana, wymagane jest dostarczenie licencji na tę funkcjonalność bez limitu przestrzeni dyskowej, Możliwość rozbudowy macierzy do minimum 192 dysków w technologii SFF Możliwość stworzenia LUN o rozmiarze 128 TB, Musi być wyposażona we wszystkie niezbędne kable i moduły połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe, wkładki fiber channel itp.), Musi posiadać elementy redundantne typu „Hot-Swap” a w szczególności kontrolery, zasilacze i wentylatory, Musi mieć możliwość zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy, Musi wspierać co najmniej platformy: MS Windows Server 2012, RedHat Linux, VMware, | *) Model: *) Model zaoferowanych dysków: |
| Inne | 1. Macierz musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążona uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczona do sprzedaży na rynku polskim. 2. Macierz musi być fabrycznie nowa i nieużywana w innych projektach. W przypadku rejestracji urządzenia na użytkownika końcowego macierz musi być zarejestrowana bezpośrednio na Zamawiającego. Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na oprogramowanie, jeżeli jest ono elementem składowym macierzy i jest konieczne do użytkowania macierzy zgodnie z jej przeznaczeniem. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia spełnienie powyższych wymogów i status gwarancji macierzy – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia dowolnej liczby pracowników Zamawiającego obejmującego administrację i użytkowanie dostarczonego sprzętu w wymiarze minimum 8 godzin. |  |
| Wyposażenie dodatkowe | kable światłowodowe LC-PC/LC-PC Multi-mode OM4 2 fiber 5m – 20 szt kable światłowodowe LC-PC/LC-PC Multi-mode OM4 2 fiber 2m – 20 szt |  |
| Okres i warunki gwarancji: | 1. Musi być objęta minimum 36-cio miesięczną gwarancją producenta w trybie NBD on-site. Możliwość dokupienia serwisu z gwarantowanym czasem naprawy. 2. Gwarancja musi umożliwiać Zamawiającemu niezwracanie dysków twardych w przypadku ich awarii. |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.4 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 4: Rozbudowa macierzy dyskowej poprzez dostawę dodatkowej półki z dyskami na potrzeby KUL ( 1 sztuka)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Obudowa dysków macierzowych – 1 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Obudowa (półka) na dyski macierzowe zgodna z posiadaną przez Zamawiającego macierzą HPE MSA 2040 Wymagania: Montaż w szafie RACK 19” za pomocą dostarczonych dedykowanych uchwytów, Obsługa dysków typu SAS, NL-SAS, SSD w rozmiarze 3,5” w ramach jednej macierzy, Użyteczna przestrzeń dyskowa zbudowana w oparciu o 12 dysków 4 TB w technologii SAS MDL, 7200 obrotów na minutę. Musi być wyposażona we wszystkie niezbędne kable i moduły połączeniowe (zasilające i logiczne, w tym kable łączące półki macierzowe) | *) Model: *) Model zaoferowanych dysków: |
| Inne | Obudowa musi pochodzić z autoryzowanego przez jej producenta kanału dystrybucji w UE i nie może być obciążona uprzednio nabytymi prawami podmiotów trzecich (subdystrybucja, niezależni brokerzy) oraz musi być przeznaczona do sprzedaży na rynku polskim. Obudowa musi być fabrycznie nowa i nieużywana w innych projektach. W przypadku rejestracji urządzenia na użytkownika końcowego macierz musi być zarejestrowana bezpośrednio na Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia w polskim biurze producenta na podstawie numeru seryjnego urządzenia spełnienie powyższych wymogów i status gwarancji – w przypadku niezgodności deklaracji Wykonawcy z opinią producenta - - Zamawiający odmówi odbioru przedmiotu zamówienia |  |
| Okres i warunki gwarancji: | Musi być objęta 36-cio miesięczną gwarancją producenta w trybie NBD on-site. Możliwość dokupienia serwisu z gwarantowanym czasem naprawy. |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		                                                ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                                      do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.5 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 5: Dostawa urządzeń do niezakłóconego zasilania energią na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL

Zadanie 1: Dostawa UPS 1,5kVA (3 sztuki)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| UPS 1,5kVA – 3 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Montaż: RACK/TOWER Moc znamionowa: 1500VA / 1200W Wymiary: Pozwalające na instalację w szafie RACK 19” o głębokości 80 cm, pozbawionej tylnych drzwi Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem napięcia: 8x IEC 10A Gniazda komunikacyjne: LAN, USB Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 50%: 10 min. Zarządzanie akumulatorami: automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, Wyposażenie: Stelaż do montażu w szafie RACK, | *) Model: |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 2: Dostawa UPS 2kVA (4 sztuki)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| UPS 2kVA – 4 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Montaż: RACK/TOWER Moc znamionowa: 2000VA / 1800W Wymiary: Pozwalające na instalację w szafie RACK 19” o głębokości 80 cm, pozbawionej tylnych drzwi Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem napięcia: 8x IEC 10A Gniazda komunikacyjne: LAN, USB Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 50%: 10 min. Zarządzanie akumulatorami: automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, Wyposażenie: Stelaż do montażu w szafie RACK | *) Model: |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 3: Dostawa UPS 5kVA (1 sztuka)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| UPS 5kVA – 1 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Montaż: RACK/TOWER Moc znamionowa: 5000VA / 4000W Wymiary: Pozwalające na instalację w szafie RACK 19” o głębokości 80 cm, pozbawionej tylnych drzwi Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem napięcia: 2x IEC 16A , 8x IEC 10A Gniazda komunikacyjne: LAN, USB Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 50/70%: 13/9min. Zarządzanie akumulatorami: automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, Wyposażenie: Stelaż do montażu w szafie RACK | *) Model: |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 4: Dostawa UPS 8kVA (2sztuki)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| UPS 8kVA – 2 szt |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Montaż: RACK/TOWER Moc znamionowa: 8000VA / 7200W Wymiary: Pozwalające na instalację w szafie RACK 19” o głębokości 80 cm, pozbawionej tylnych drzwi Gniazda wyjściowe z podtrzymaniem napięcia: 2x IEC 16A , 8x IEC 10A Gniazda komunikacyjne: LAN, USB, RS232 Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 50/70%: 20/15 min., zaoferowany UPS musi posiadać możliwość podłączenia dodatkowych modułów akumulatorów w celu zwiększenia tego okresu czasu Dodatkowa półka z akumulatorami zgodna z posiadanym przez zamawiającego UPS Eaton 9PX 11kVA Zarządzanie akumulatorami: automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie podłączonych jednostek modułów baterii zewnętrznych. Wyposażenie: Stelaż do montażu w szafie RACK, moduł obejściowy (bypass) do prac konserwacyjnych. | *) Model: |
| Inne | Wymagana instalacja oraz uruchomienie UPS w siedzibie Zamawiającego (Lublin) w miejsce wyeksploatowanego urządzenia w czasie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały konieczne do uruchomienia i podłączenia UPS-a oraz zobowiązuje się do przerobienia na własny koszt istniejącej instalacji elektrycznej o ile będzie to konieczne. |  |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

Zadanie 5: Dostawa UPS 700VA (7 sztuk)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| UPS 700VA – 7 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | UPS wolnostojący Moc znamionowa: 700VA / 420W UPS do zabezpieczenia stacji roboczych Gniazda wyjściowe: 8 szt. w tym z podtrzymaniem napięcia 4 szt. Gniazda komunikacyjne: USB Podtrzymanie napięcia przy obciążeniu 50%: co najmniej 6 min. Wyposażenie: Stelaż do montażu w szafie RACK, Oprogramowanie do zarządzania UPS zgodne z systemami z rodziny MS Windows oraz Linux | *) Model: |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.6 do SIWZ

Formularz oferowanych parametrów technicznych

Część 6: Dostawa szafy serwerowej 19’’ na potrzeby KUL (1 sztuka)

| Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Typ/model/kod producenta |  |
| Szafa serwerowa – 1 szt. |
| Wymóg | Minimalne parametry dotyczące wymogu | oferowane parametry |
| Wymogi podstawowe | Zaoferowana szafa ma być zespolona z posiadaną przez Zamawiającego szafą firmy Legrand – 42U 800X1000 nr kat. 046386 w kolorze szary grafit | *) Model: |
| Wymiary | 42U 800X1000 + cokół |  |
| Wyposażenie | Ściany boczne zdejmowane, drzwi przeszklone z zamkiem, stopki poziomujące regulowane od wewnątrz, dostarczane z 4 wspornikami 19’ z oznaczeniami numeru U i regulowaną głębokością, dostarczona z zestawem uziemiającym |  |
| Okres i warunki gwarancji: | Minimum 24 miesiące |  |
| Serwis | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, e-mail) |  |

*) podać model/nazwę

UWAGA:

NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „TYP/MODEL/KOD PRODUCENTA”,  KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „OFEROWANE PARAMETRY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.1a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 1: Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby KUL (0% Vat)

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa używanych (refurbished) gigabitowych przełączników sieciowych wraz z wyposażeniem | 2 |  | * |  |  |
| Dostawa używanych (refurbished) przełączników sieciowych z obsługą technologii PoE wraz z wyposażeniem | 3 |  | * |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
z obowiązującą stawką podatku Vat.

Cena ofertowa netto w Części 1 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 1 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 1 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.2a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 2: Dostawa modułów sieciowych do Cisco Catalyst 6500 na potrzeby KUL (0% Vat)

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa używanego (refurbished) modułu sieciowego wraz z wyposażeniem | 1 |  | * |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa używanego (refurbished) modułu sieciowego | 1 |  | * |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
z obowiązującą stawką podatku Vat.

Cena ofertowa netto w Części 2 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 2 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 2 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.3a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 3: Dostawa infrastruktury serwerowej i macierzy dyskowych na potrzeby KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa serwerów kasetowych | 10 |  | * |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa macierzy dyskowej typ A | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 3: Dostawa macierzy dyskowej typ B | 1 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

* do wyceny należy przyjąć stawkę 23% Vat. Zamawiający zastrzega sobie prawo zastosowania stawki podatku VAT 
w wysokości 0% zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 lit a) tejże ustawy pod warunkiem uzyskania zgody wydawanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemną informację o uzyskaniu zgody wydanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na podstawie której Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury 
z obowiązującą stawką podatku Vat.

Cena ofertowa netto w Części 3 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 3 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 3 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 1.4a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 4: Rozbudowa macierzy dyskowej poprzez dostawę dodatkowej półki z dyskami na potrzeby KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Obudowa dysków macierzowych | 1 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

Cena ofertowa netto w Części 4 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 4 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 4 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.5a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 5: Dostawa urządzeń do niezakłóconego zasilania energią na potrzeby jednostek organizacyjnych KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Dostawa UPS 1,5kVA | 3 |  |  |  |  |
| Zadanie 2: Dostawa UPS 2kVA | 4 |  |  |  |  |
| Zadanie 3: Dostawa UPS 5kVA | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 4: Dostawa UPS 8kVA | 2 |  |  |  |  |
| Zadanie 5: Dostawa UPS 700VA | 7 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  | * |

Cena ofertowa netto w Części 5 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 5 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 5 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik Nr 1.6a do SIWZ

Wykaz asortymentowo – ilościowy przedmiotu zamówienia

Część 6: Dostawa szafy serwerowej 19’’ na potrzeby KUL

| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto w pln |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Szafa serwerowa | 1 |  |  |  |  |
| SUMA WARTOSCI NETTO CENA OFERTOWA NETTO |  |  |

Cena ofertowa netto w Części 6 wynosi .................................................................... PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Stawka podatku VAT ........%

Wartość podatku VAT W Części 6 wynosi .................................................................PLN

Słownie: ..................................................................................................................... PLN

Cena ofertowa brutto w Części 6 wynosi ................................................................... PLN

Słownie: ...................................................................................................................... PLN

*Należy wpisać sumę wartości netto wyliczoną w Wykazie Asortymentowo-Ilościowym przedmiotu zamówienia

............................................................. 		             ..................................................................

(miejscowość i data)                                                 		         (podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionych 									                do reprezentowania Wykonawcy)