Załącznik nr 1.5 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej polegającej na konserwacji, serwisie 
i naprawie urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
w budynku głównym przy ul. Ofiar Katynia 6a i w budynku Inżynierii Środowiska przy ul. Ofiar Katynia 8b w Stalowej Woli.

Zamówienie obejmuje również koszty związane z wymaganą w DTR okresową wymianą lub uzupełnieniem materiałów eksploatacyjnych takich jak: filtry, uszczelki do filtrów, smary, oleje, glikol, środki czyszczące itp.

Koszty z tytułu zakupu i montażu części zamiennych nie objętych gwarancją lub rękojmią i napraw pogwarancyjnych  rozliczone będą po uprzedniej akceptacji Zamawiającego wg aktualnych cenników SECOCENBUD i nie należy ich uwzględniać w ofercie.

Kody numeryczne Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) przedmiotowego zadania:

– 50730000-1 – usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących;

– 42514310-8 – filtry powietrza;

– 42500000-1 – urządzenia chłodzące i wentylacyjne;

– 50532100-4 – usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych

– 31625200-5 – systemy przeciwpożarowe

Szczegółowy wykaz urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w poszczególnych obiektach KUL przedstawiają załączone poniżej tabele.

Czynności serwisowo-konserwacyjne dotyczące niniejszego zamówienia winny być dokonywane zgodnie z wymogami dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obsługi urządzeń. Wykonawca winien dysponować odpowiednim potencjałem oraz wszelkimi narzędziami, przyrządami oraz sprzętem niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

- W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:

1. Konserwacja, serwis i ewentualne naprawy urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

2. Utrzymanie urządzeń w ruchu z zachowaniem parametrów projektowych i zadanych zgodnie z wymaganiami użytkownika.

3. Ustalenie harmonogramu przeglądów i konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i instrukcjami obsługi ww. urządzeń wymienionych.

4. Transport i utylizacja odpadów stanowiących wynik przeprowadzonej konserwacji i naprawy

5. Prowadzenie dokumentacji w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw.

6. Dokonywanie wpisów do systemu CRO (Centralny Rejestr Operatorów) zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie 
z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

- Sposób i zakres konserwacji obejmuje:

1. Przeglądy w zakresie i czasookresie określonym w dokumentacjach techniczno-ruchowych urządzeń wymienionych 
w załączonych poniżej tabelach, na podstawie zatwierdzonego harmonogramu, lecz nie rzadziej niż dwa razy w roku, 
z wyjątkiem:

- klapy p.poż. – jeden raz w  roku,

- czerpnie, wyrzutnie powietrza - jeden raz w  roku,

- klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni– cztery razy do roku,

- agregaty chłodnicze – cztery razy do roku.

2. Kontrolę, czyszczenie i wymianę zanieczyszczonych lub uszkodzonych filtrów stanowiących wyposażenie central wentylacyjnych, klimatyzatorów, nawiewników i urządzeń wchodzących w skład systemów, instalacji chłodniczych 
i grzewczych zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

3. Czyszczenie filtrów wraz z uzupełnieniem związanych z tym ubytków glikolu lub/i wody w instalacji grzewczej i chłodniczej.

4. Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa.

5. Sprawdzenie ciśnień w przestrzeni powietrznej naczyń wzbiorczych.

6. Sprawdzenie szczelności układów i jego ewentualne uszczelnienie i dopełnienie czynnikiem (woda, glikol).

7. Sprawdzenie zamocowań połączeń elektrycznych.

8. Sprawdzenie i czyszczenie chłodnic agregatów wody lodowej (dwa razy do roku w ramach konserwacji).

9. Wymiana filtrów na nowe raz na pół roku.

10. Sprawdzenie poprawności działania siłowników i krańcówek dla klap ppoż i przepustnic.

11. Uruchomienie dla celów sprawdzenia poprawności działania klap ppoż. i przepustnic – raz do roku we współpracy 
z konserwatorem systemu p.poż.

12. Kontrolowanie parametrów pracy i regulację elementów automatyki i sterowania wchodzących w skład instalacji doprowadzających czynnik grzewczy lub chłodniczy do urządzeń wymienionych w załączonych poniżej tabelach.

13. Kontrolowanie i konfigurowanie parametrów systemu sterowania automatyką wentylacji i klimatyzacji (sterowniki, programy) oraz wymianę niesprawnych.

14. Wymianę materiałów i części zamiennych urządzeń wyszczególnionych w załączonych poniżej tabelach.

15. Wykonawca po każdej wykonanej czynności serwisowo-konserwacyjnej sporządzi protokół kontroli i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 7 dni od przeprowadzonej kontroli z wyszczególnieniem, które elementy zostały skontrolowane pod względem jakościowym.

16. Czynności konserwacyjne, przeglądy okresowe oraz naprawy będą wykonywane przez uprawniony i wykwalifikowany personel.

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całodobową i codzienną gotowość do podjęcia reakcji do realizacji usług konserwacji, przeglądów i napraw.

18. Czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do 4 godzin. Jako czas reakcji serwisowej Zamawiający przyjmuje, przyjazd pracowników serwisu i ustalenie przyczyny ewentualnej awarii wraz z podjęciem działań naprawczych.

19. W szczególnych przypadkach czas reakcji może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

20. W przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do czynności konserwacji, przeglądów i napraw w terminach określonych w pkt. 18 Zamawiający niezależnie od naliczenia kar umownych zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy.

21. W przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego wykonania naprawy awarii, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć czynności na własny koszt w terminie 8 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego.

22. Wykonawca będzie realizował usługi konserwacji wszystkich urządzeń i instalacji wentylacji i klimatyzacji wskazanych 
w załączonych poniżej tabelach.

23. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje również koszty związane z wymianą lub uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych jak filtry, smary, uszczelki do filtrów, oleje, środki czyszczące itp. Zakup i wymiana filtrów w urządzeniach wentylacyjno-klimatyzacyjnych zgodnie z opisem w p. 9.

24. Wykonawca będzie dokonywał comiesięcznego obchodu sprawdzającego poprawność działania urządzeń wraz 
z automatyką w budynkach objętych postępowaniem przetargowym.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń wentylacji mechanicznej:

1. Ocena stanów zespołu wentylatorowego (kontrola stanu zużycia łożysk, sprawdzenie stanu i naciągu pasków klinowych, sprawdzenie i regulacja przekładni pasowej).

2. Ocena stanu wymienników ciepła, czyszczeniu lamel.

3. Sprawdzanie i kalibracja czujnika stanu filtrów.

4. Pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej.

5. Sprawdzenie obwodów, napięć i prądów w centrali.

6. Kontrola pracy i przetestowaniu układu automatyki kontrolno - pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń.

7. Sprawdzenie prawidłowości działania siłowników przepustnic, siłowników zaworów itp.

8. Sprawdzenie połączeń wszystkich elementów kołnierzowych i śrubowych.

9. Sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego poszczególnych central.

10. Sprawdzenie prawidłowości nastaw na presostatach, czujnikach temperatury.

11. Sprawdzenie, czy centrala pracuje prawidłowo.

12. Sprawdzenie ciśnień roboczych i parametrów technicznych układów freonowych.

13. Sprawdzenie szczelności przewodów wentylacyjnych.

14. Sprawdzenie instalacji elektrycznej (kabli zasilających i ich zamocowań).

15. Sprawdzenie prawidłowej pracy agregatu.

16. Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej.

- Szczegółowy zakres konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych:

1. Czyszczenie  filtrów powietrza.

2. Odkażanie środkiem przeciw grzybom oraz antybakteryjnym.

3. Czyszczenie sprawdzenie szczelności połączeń układów freonowych.

4. Sprawdzenie stanu napełnienia czynnikiem chłodniczym.

5. Sprawdzenie ciśnień układu obiegu czynnika chłodniczego.

6. Czyszczenie styków podzespołów automatyki i sterowania.

7. Kontrola stanu chłodnicy powietrza.

8. Kontrola pracy pompy skroplin.

9. Sprawdzenie prawidłowej pracy agregatu.

10. Sprawdzenie układu pod kątem chłodzenia i uzyskiwania właściwej temperatury.

11. Sprawdzenie systemów automatycznego sterowania.

12. Sprawdzenie skraplaczy, parowników, stanu wentylatorów, sprężarek, zaworów, czujników.

13. Sprawdzenie prawidłowości działania instalacji odpływu skroplin z klimatyzatorów.

14. Sprawdzenie instalacji elektrycznej.

15. Wykonanie testu pracy urządzenia.

- Wykonywanie napraw:

1. Wykonywanie napraw odbywać się będzie po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego w oparciu o sporządzoną przez Wykonawcę książkę kontrolną / serwisową / gwarancyjną wykonania usługi, o której mowa w ust. VIII niniejszego OPZ, zawierającą określenie zakresu prac wraz z wykazem niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycenę.

2. W przypadku awarii klimatyzatora Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 4 godzin od zawiadomienia go przez Zamawiającego, w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

3. Zamawiający każdorazowo będzie zatwierdzał koszty użytych części zamiennych/materiałów przed przystąpieniem do naprawy.

4. Wykonawca nie będzie doliczał dodatkowych kosztów robocizny z tytułu wykonywanych napraw.

5 W przypadku nie dotrzymania czasu reakcji Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania czynności naprawczych dowolnemu wykonawcy.

6. Czas usunięcia awarii od chwili zgłoszenia nie może być dłuższy niż: 24 godziny, w pomieszczeniu serwerowni 12 godzin.

7. W przypadku niemożliwości usunięcia awarii w tym czasie Wykonawca zapewni klimatyzator zastępczy.

8. W przypadku awarii układu wentylacyjnego Wykonawca zobowiązany jest do przyjazdu w ciągu 4 godzin w celu ustalenia przyczyn awarii, niezwłocznego sporządzania karty wykonania usługi zawierającej zakres prac wraz z wykazem podzespołów, części, materiałów koniecznych do usunięcia awarii wraz z wyceną.

- Materiały do konserwacji i napraw:

Materiały, części zamienne, podzespoły konieczne do prowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych, muszą być oryginalne, nowe oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty. W przypadku technicznej możliwości zlecenia usługi naprawy uszkodzenia np. poprzez przezwojenie silnika Zamawiający dopuszcza taką możliwość. Każdorazowe wykonanie takiej usługi wymaga zgody Zamawiającego.

- Dokumentowanie realizacji umowy:

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji w zakresie czynności podejmowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym do:

1. Założenia i prowadzenia książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej zawierającej w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia i uwagi będące oceną stanu technicznego systemów dla podwyższenia ich trwałości, niezawodności i efektywności działania.

2. Przechowywania książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej na terenie obiektu u Administratora Obiektu.

3. Każdorazowo wpisywania w dokumentacji urządzeń (odpowiednio książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej) dokonanych czynności konserwacji z podaniem szczegółów zakresu wykonanych prac oraz ewentualnych zaleceń co do potrzeby lub konieczności wykonania dodatkowych zamierzeń nie wchodzących w zakres usługi konserwacyjnej a mających na celu utrzymanie w stałej sprawności technicznej urządzeń.

4. Każdorazowego wpisywania w Centralnym Rejestrze Operatorów czynności konserwacyjnych, napraw, prób szczelności itp. wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów oraz w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

5. Wystawiania comiesięcznego protokołu odbioru usługi w dwóch egzemplarzach, zawierającego w szczególności informacje dotyczące specyfikacji konserwacji, wynik przeglądów i kontroli, zestawienie wymienionych materiałów i części, zalecenia 
i uwagi wraz z załącznikami do protokołu stanowiącymi raporty oraz kserokopie protokołów konieczności z czynności diagnostyki urządzeń (protokoły konieczności jedynie w przypadku wystąpienia awarii).

6. Wystawiania protokołu potwierdzającego sprawność działania wentylacji mechanicznej w budynku.

- Potwierdzenie czynności serwisowych:

Potwierdzenie wykonania czynności serwisowych odbywać się będzie na podstawie książki kontrolnej / serwisowej / gwarancyjnej wykonania usługi / protokołu zawierającej co najmniej:

1. Nazwę Zamawiającego.

2. Nazwę Wykonawcy.

3. Nazwę urządzenia objętego serwisem wraz ze wskazaniem miejsca zamontowania.

4. Zakres wykonanych prac.

5. Datę wykonania serwisu.

6. Wykaz użytych materiałów podczas czynności serwisowych.

7. W przypadku awarii, wystąpienia usterki lub stwierdzeniu podczas przeglądu konieczności wymiany podzespołów lub części: określenie zakresu prac oraz wykazu niezbędnych podzespołów, części lub materiałów potrzebnych do usunięcia awarii oraz ich wycena.

8. Miejsce na wpisanie ewentualnych uwag dotyczących realizacji przeglądów serwisowych.

9. Miejsce na podpis Wykonawcy usługi oraz przedstawiciela Zamawiającego potwierdzającej wykonanie serwisu.

- Inne obowiązki Wykonawcy:

1. Utylizacja odpadów z zachowaniem obowiązującego prawa w szczególności ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U z 2018 r., poz. 992).

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem postępowania, po telefonicznym ustaleniu terminu z upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego wymienionym w umowie.

3. Niepodjęcie działań przez Wykonawcę w czasie określonym w pkt. II ppkt. 20 będzie traktowane jako opóźnienie w realizacji umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał informacji pozyskanych w wyniku świadczenia usług.

- Wymagania dotyczące zatrudnionego personelu Wykonawcy:

- Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D" gr.1.

- Jedna osoba posiadającą uprawnienia dozorowe "D" gr.2.

- Dwie osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne "E" gr.1.

- Dwie osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne "E" gr.2.

- Jedna  osoba posiadająca certyfikat F-gazowy.

- Zaświadczenie potwierdzające uzyskanie autoryzacji na klimatyzatory Daikin.

- Uwagi do postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości wypowiedzenia umowy na poszczególny budynek bądź urządzenie objęte usługą konserwacji, serwisu i naprawy urządzeń wentylacji, klimatyzacji i automatyki.

Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej jako czynności pomocniczej przy przygotowaniu oferty. W związku z powyższym wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Wykaz i zestawienie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

|  | WYKAZ URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH CZĘŚĆ V |
| --- | --- |
|  | Budynek główny Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 6a |
| l.p. | wykaz urządzeń | Ilość szt. | inne informacje | nr fabr. |
| 1. | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P/P „S” Sekcja odzysku ciepła (wymiennik krzyżowy) (VBW Engineerying Sp. z o.o. Gdynia) | 1 | Wydatek pow. Nawiew 7 200 m3/h, -Wydatek pow. Wywiew 2 200 m3/h. HA 0750-0640-090-2EOO-2-0-0-0640 | C 17303/08 |
| 2. | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P „S” Sekcja wentylatora (producent j.w.) | 1 | Wydatek pow. 2200 m3/h, Spręż dyspozycyjny: 2500 Pa, Spręż całkowity statyczny 330 Pa, Typ wentylatora ADH 225 L, Sg 80-4A : 0,55 kW/ 1430 1/min 2,5A/230V | C 17303W/08 |
|  | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P „S” Sekcja filtrowania (producent j.w.) |  | Filtr wstępny I, FD 592x905x100G4, Filtr wstępny II, FD 592x905x100G4 |  |
| 3. | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P „S” Sekcja nagrzewnicy (producent j.w.) | 1 | Wydatek pow. 7200 m3/h, Typ nagrzewnicy 1.1-750/837-3-W4-P32-20A-D140/035-C5-111-1R11/4”/ czynnik grzewczy woda 60/40 | 17303N/08 |
| 4. | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P „S” Sekcja wentylatorowa (producent j.w.) | 1 | Wydatek powietrza 7200 m3/h, Spręż. Dyspozycyjny 300 Pa, Spręż. Całkowity statyczny 722 Pa, Typ. Wentylatora ADH 315 Lsilnik Sg 100L-4B-M; 3,0 kW/1400 1/min 7,0 A/400V |  |
| 5. | Centrala klimatyzacyjna sekcja BS BS-4(50)-P „S” Sekcja filtrowania (producent j.w.) | 1 | Filtr wstępny I, FD 592x905x100G4, Filtr wstępny II, FD 592x905x100G4 |  |
| 6. | Rozdzielnica zasilająco-sterująca do R 8121/08 do urządzenia C17303/08 (producent j.w.) | 1 |  |  |
| II | Inżynieria Środowiska Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 8b |
| 1. | Agregat wody lodowej do klimakonwektorów | 1 | Agregat chłodniczy Aermec Model NRL0700…AV..00 com. 616043 rok prod. 2009 . Czynnik R 410A 36 kg. | 0906006016800001 |
| 2. | Stacja pomp firmy WILO |  | Sterowanie sterownikiem VR . Typ MVIE403-1/16/E3-2-2G |  |
| 3. | Agregat wody lodowej do VTS | 1 | Agregat chłodniczy Aermec Model NRL0700…AV..00 com. 616043 rok prod. 2009 Czynnik R 410A 36 kg. | 0906006016810001 |
| 4. | Stacja pomp firmy WILO |  | Sterowanie sterownikiem VR . Typ MVIE403-1/16/E3-2-2G |  |
| 5. | VTS Zestaw nawiewno-wyciągowy N1W1. VS-75-R-RHC | 1 | Nawiew, silnik 2,2 kW filtr VS 75 B. FLT G4 Typ EU4, wymiennik obrotowy VS 75 NH.RRG Wywiew 2,2 kW, filtr VS 75B. FLT G4 | 8-110-09-2075-00154 |
| 6. | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N2W2 VS-40-R-RHC | 1 | Nawiew VS-40-R-RHC, silnik 1,5kW, filtr VS 40B.FLT G4 EU4, wymiennik obrotowy VS 40 NH.RRG. Wywiew VS-40-R-RHC Filtr VS 40 B FLT G4.Moc silnika 1,5 kW. | 8-110-09-2040-00207 |
| 7. | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N3W3 VS-21-L-GHC | 1 | Nawiew, silnik 075kW, filtr VS 21 B,FLT G4 typ EU4, wymiennik glikolowy VS 21 WCL 8. Wywiew, silnik 075 kW, filtr VS 21 B.FLT G4 wymiennik glikolowy VS 21 WCL8 | 8-110-10-2021-00329 |
| 8. | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N4W4 VS-55-R-RHC | 1 | Nawiew , silnik 3 kW, filtr VS 55 B.FLTG4 typ EU4, wymiennik obrotowy VS 55 NH.RRG. Wywiew, slinik 2,2 kW filtr VS 55B. FLT G4 | 8-110-09-2055-00183 |
| 9. | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N5W5 VS-75-L-PHC | 1 | Nawiew , silnik 4kW, filtr VS 75 B.BLT G4, wymienni krzyzowy VS 75 PRC, wywiew silnik 2.2 kW, filtr VS75 B.FLT G4 | 8-110-09-2075-00155 |
| 10 | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N6W6 VS-21-R-PHC | 1 | Nawiew, silnik 0,75 kW, filtr VS 21 B.FLT G4, wymiennik krzyzowy VS 21 PCR . Wywiew silnik 0.75 kW, filtr VS 21-R-PHC | 8-110-09-2021-00355 |
| 11. | VTS zestaw nawiewno-wyciagowy N7W7 VS-75-R-GHC | 1 | Nawiew silnik 4 kW, filtr VS 75 B.FLT G4 typ EU, wymiennik glikolowy. Wywiew Silnik 2,2kW, filtr VS 75 b.FLT GT Typ EU4 | 8-110-10-2075-00160 |
| 12. | VTS zestaw nawienny VS 10-15 | 1 | Wydajność 400÷2.800 m3/h |  |
| 13. | Wentylator | 2 | DAs (k) 250 wentylator wyciągowy z WC parter |  |
| 14. | Wentylator nawiewowy | 2 | Oddymianie |  |
| 15. | Klapa p. poż. | 63 |  |  |
| 16. | wentylator Rosenberg DVWN | 6 | Wyciągi z dygestoriów |  |
| 17. | Przepustnice odcinające | 16 |  |  |
| 18. | Wentylator dachowy Harmann | 2 | Wyciąg z separatora |  |
| 19. | Wyciąg WC Ip. I IIp. | 2 |  |  |

|  | WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH CZĘŚĆ V |
| --- | --- |
|  | Budynki Stalowa Wola ul. Ofiar Katynia 6a i 8b |
| L.p. | Rodzaj / model urządzenia | lokalizacja budynek/sala | rok produkcji | informacje dodatkowe | Ilość szt. |
| 1. | Klimatyzator ASH-13AK SINCLAR | p. 101 |  | P 350 W, Q580m3/h | 1 |
| 2. | Klimatyzator DAIKIN typ. FTXS35J2V1B | p.22 | 2011 | DAIKIN, serwerownia | 1 |
| 3. | Klimatyzator typu split 3,5 kW | p.11 |  |  | 1 |
| 4. | Klimakonwektory |  |  |  | 92 |

Zestawienie zbiorcze urządzeń objętych zakresem postępowania dla części V

| l.p. | Nazwa urządzenia / budynki | Aparaty grzewczo-wentylacyjne (szt.) | Filtry (szt.) | Agregat wody lodowej | Wentylator (szt.) | Centrala klimatyzacyjna | Klapa p.poż (szt.) | Klimatyzatory (szt.) | Klimakonwektory (szt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budynek główny oraz Inżynierii Środowiska w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 6a i 8b | 8 | 20 | 2 | 14 | 1 | 79 | 3 | 92 |